| - Ящики и шкафы управления серии Я5000. Краткое описание Ящики и шкафы управления серии Я5000. Краткое описание. Ящики и шкафы управления серии Я5000. Технические параметры. Ящики серии Я5000 предназначены для продолжительного режима работы (пуск электродвигателя и отключение вращающегося двигателя). Возможно применение ящиков для кратковременного и повторно кратковременного режимов работы. Ящик каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях,фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IР31. В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков в уплотненном исполнении со степенью защиты IР44, IР54. Аппаратура устанавливается в ящике на специальной панели и на двери с внутренней стороны. |  |
| --- | --- |
| Структура условного обозначения Я; 5; *; **; ****; - УХЛ4. климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. типовой индекс. порядкоый номер. группа в классе 5 1 — управление нереверсивными двигателями 4 — управление реверсивными двигателями. клас НКУ по назначению: 5 — управление асинхронными двигателями с КЗ ротором. вид НКУ по конструкции — ящик. |

Номенклатура ящиков управления серии Я5000. таблица 2.14.1 тип ящиков управления двигателем; количество управляемых двигателей (фидеров); питание цепи управления; Аппараты на двери. нереверсивным; реверсивным; перекл.; кнопка; арматура. 1.Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер. Я 5110 Я 5111; Я 5410 Я 5411; 1; Фазным напряжением; - +; + +; + +. Я 5112 Я 5113; Я 5412 Я 5413; Независимое или линейным напряжением; - +; + +; + +. Я 5114 Я 5115; Я 5414 Я 5415; 2; Фазным напряжением; - +; + +; + +. 2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера. Я 5124 Я 5125; Я 5424 Я 5425; 2; Фазным напряжением; - +; + +; + +. 3. Ящики без автоматического выключателя. Я 5130 Я 5131; Я 5430 Я 5431; 1; Фазным напряжением; - +; + +; + +. Я 5134 Я 5135; Я 5434 Я 5435; 2; Фазным напряжением; - +; + +; + +. 4. Ящики с промежуточными реле. Я 5141; Я 5441; 1; Фазным напряжением; +; +; +. 5. Ящики с клеммниками. тип ящиков; зажимы; кол-во зажимов; предназначение. Я 5001 Я 5003 Я 5004; цепей управления; 40 60 120; для транзита цепей управления. Я 5005; силовые, на ток 63 А; 6; для питания ящиков.. Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков. таблица 2.14.2 способ питания цепи управления; номинальное напряжение цепей, В; 3-й и 4-й знаки типового индекса. силовой; управления. фазным напряжением от собственной силовой цепи; 380, 50 Гц; 220, 50 Гц; 74. линейным напряжением от собственной силовой цепи; 380, 50 Гц; 380, 50Гц; 77. от независимого источника; 380, 50 Гц; 110, 50 Гц 220, 50 Гц; 73 74. Основные технические характеристики. таблица 2.14.3 тип; типовой индекс; номин. ток ящика, А; предел регулировки тока теплового реле, А; номин. ток расцеп. авт. выкл., А; номинальное напряж. цепей, В; габаритные размеры НхLхВ (мм). силовой; управл.. Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер. Я 5110; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 32,0 40,0 50,0 63,0; 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; 40,0 50,0 63,0 80,0; 500х400х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 650х500х220. Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем. Я 5111; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 32,0 40,0 50,0 63,0; 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; 40,0 50,0 63,0 80,0; 500х400х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 650х500х220. Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами. Я 5410; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0; 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0; 500х400х220. 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 50,0 63,0; 42,5-57,5 53,5-63,0; 63,0 80,0; 650х500х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 800х650х250. Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем,кнопками,лампами, переключателем. Я 5411; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0; 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0; 500х400х220. 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 50,0 63,0; 42,5-57,5 53,5-63,0; 63,0 80,0; 650х500х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 800х650х250. Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем,кнопками, и лампой. Я 5112; 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; табл. 2.14.2; 395х310х220. 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4; 32,0 40,0 50,0 63,0; 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; 40,0 50,0 63,0 80,0; 500х400х220. 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 650х500х220. Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем. Я 5113; 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; табл. 2.14.2; 395х310х220. 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4; 32,0 40,0 50,0 63,0; 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; 40,0 50,0 63,0 80,0; 500х400х220. 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 650х500х220. Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами. Я 5412; 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5; 380 50 Гц; табл. 2.14.2; 395х310х220. 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4; 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0; 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0; 500х400х220. 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4; 50,0 63,0; 42,5-57,5 53,5-63,0; 63,0 80,0; 650х500х220. 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 800х650х250. Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами, переключателем. Я 5413; 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5; 380 50 Гц; табл. 2.14.2; 395х310х220. 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4; 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0; 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0; 500х400х220. 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4; 50,0 63,0; 42,5-57,5 53,5-63,0; 63,0 80,0; 650х500х220. 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 800х650х250. Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер. Я 5114; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 32,0 40,0; 27,2-36,8 34,0-40,0; 40,0 50,0; 650х500х220. Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер. Я 5115; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 32,0 40,0; 27,2-36,8 34,0-40,0; 40,0 50,0; 650х500х220. Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер. Я 5414; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер. Я 5415; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер. Я 5124; 1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4; 0,5 1,0 1,6 2,5; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6; 3,15; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. 2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4; 1,0 1,6 2,5 4,0; 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0; 5,0. 2274В УХЛ4 2474В УХЛ4 2674В УХЛ4 2874В УХЛ4; 1,6 2,5 4,0 6,0; 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0; 8,0. 2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4; 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0; 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0; 10,0. 2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4; 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 12,5. 2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4 2874Е УХЛ4 2974Е УХЛ4 3074Е УХЛ4 3174Е УХЛ4; 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5; 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0; 16,0. 2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4; 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0; 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0; 20,0. 2874К УХЛ4 2974К УХЛ4 3074К УХЛ4 3174К УХЛ4 3274К УХЛ4 3474К УХЛ4; 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 31,5. 2974ЛУХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4; 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 40,0. 3274М УХЛ4 3474М УХЛ4; 16,0 25,0; 13,0-19,0 18,0-25,0; 50,0. Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампой, переключателем на каждый фидер. Я 5125; 1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4; 0,5 1,0 1,6 2,5; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6; 3,15; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. 2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4; 1,0 1,6 2,5 4,0; 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0; 5,0. 2274В УХЛ4 2474В УХЛ4 2674В УХЛ4 2874В УХЛ4; 1,6 2,5 4,0 6,0; 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0; 8,0. 2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4; 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0; 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0; 10,0. 2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4; 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; 12,5. 2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4 2874Е УХЛ4 2974Е УХЛ4 3074Е УХЛ4 3174Е УХЛ4; 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5; 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0; 16,0. 2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4; 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0; 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0; 20,0. 2874К УХЛ4 2974К УХЛ4 3074К УХЛ4 3174К УХЛ4 3274К УХЛ4 3474К УХЛ4; 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 31,5. 2974ЛУХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4; 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 40,0. 3274М УХЛ4 3474М УХЛ4; 16,0 25,0; 13,0-19,0 18,0-25,0; 50,0. Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами на каждый фидер. Я 5424; 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4; 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0; -; 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками лампами и переключателем на каждый фидер. Я 5425; 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4; 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0; -; 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой. Я 5130; 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 500х400х220. Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой, переключателем. Я 5131; 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 500х400х220. Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами. Я 5430; 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 12,5 16,0 25,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 32,0 40,0; 27,2-36,8 34,0-40,0; 500х400х220. 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 160,0; 42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 650х500х220. Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателями. Я 5431; 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 12,5 16,0 25,0; 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 32,0 40,0; 27,2-36,8 34,0-40,0; 500х400х220. 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 160,0; 42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 650х500х220. Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой на каждый фидер. Я 5134; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер. Я 5135; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампами на каждый фидер. Я 5434; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателем на каждый фидер. Я 5435; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0; -; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. Однофидерные нереверсивные с промежуточным реле, кнопками, лампой и переключателем. Я 5141; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 395х310х220. 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 32,0 40,0 50,0 63,0; 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0; 40,0 50,0 63,0 80,0; 500х400х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 650х500х220. Однофидерные реверсивные с промежуточным реле, кнопками, лампами и переключателем. Я 5441; 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4; 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0; 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0; 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0; 380 50 Гц; 220 50 Гц; 500х400х220. 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4; 50,0 63,0; 42,5-57,5 53,5-63,0; 63,0 80,0; 650х500х220. 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4; 80,0 100,0 125,0 160,0; 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0; 100,0 125,0 160,0 160,0; 800х650х250.